福建省建筑装饰行业团体规程TB

工程建设团体标准编号：T/FJBDA  X-2020

福建省建筑装饰装修工程给水排水

施工技术规程

Technical specification for water supply and drainage construction of building

decoration and decoration project in Fujian

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                         2020-XX-XX实施

福建省建筑装饰行业协会       发布

前 言

根据福建省建筑装饰行业协会《关于公布省建设工程建筑装饰团体标准编制计划的通知》（闽装协〔2019〕4号）和《福建省建筑装饰行业协会技术编委会工作管理办法（试行）》的要求，编制组依据国家现行有关标准规范，经过调查研究，认真总结近年来我省工程实践经验，吸收借鉴其他省、市的做法，并在多次组织专业人员讨论的基础上，最后形成此征求稿。

本规程共7章,主要技术内容包括: 1总则，2术语，3基本规定，4材料，5施工，6验收，7安全生产、环境保护与职业健康，附录A～D，条文说明等。

本规程由福建省建筑装饰行业协会负责管理，由锦楠建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，如有意见和建议，请寄送福建省建筑装饰行业协会（地址：福州鼓楼区广达路金源大厦31层，邮编：350005）或锦楠建设集团有限公司（中心地址：福建省福州市鼓楼区工业路523号怡山文化创意园8-103号楼3层，邮编：350001），以供今后修订时参考。

主编单位：锦楠建设集团有限公司

福建六建集团有限公司

中发腾龙建设有限公司

参编单位: 中建海峡建设发展有限公司

福建省兴雅达建设发展有限公司

福建中枢建设发展有限公司

福建省明通建设集团有限公司

XXX

主要起草人: XXX、XXX、XXX

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材  料	4

5  施  工	5

5.1  工序交接	5

5.2  通用规定	5

5.3  管井给水排水管道	9

5.4  墙面、地面给水排水管道	9

5.5  吊顶内给水排水管道	9

5.6  洗、漱柜台内给水排水管道	10

5.7  卫生器具及其给水排水配件	10

5.8  检验与试验项目和记录	14

6  验  收	16

7  安全生产、环境保护与职业健康	17

附录A  建筑给水排水各子分部工程、分项工程关联表	18

附录B  建筑给水排水质量控制资料记录用表	19

附录C  建筑给水排水安全和功能检验资料记录用表	24

附录D  建筑给水排水分部工程质量验收记录用表	26

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

条文说明	29

Contents

1  General provisions 	1

2  Terms 	2

3  Basic requirements 	3

4  Material	4

5  Construction	5

5.1  Process handover 	5

5.2  General regulations 	5

5.3  Pipe well water supply and drainage pipeline 	9

5.4  Metope and ground water supply and drainage pipes	9

5.5  Ceiling water supply and drainage pipe	9

5.6  Water supply and drainage pipes in kitchen and toilet sanitary ware counter	10

5.7  Sanitary appliances and their water supply and drainage fittings	10

5.8  Inspection and test items and records	14

6  Check and accept	16

7  Safety in production , Environmental protection and Occupational health	17

Appendix A  Relevant table of parts and kinds of building water supply, drainage and heating branch project	18

Appendix B  Table for recording quality control data of building water supply, drainage and heating branch projects	19

Appendix C  Table for record of safety and functional inspection data of building water supply, drainage and heating branch projects	24

Appendix D  Table for quality acceptance records of building water supply, drainage and heating branch projects	26

Description of words in this regulation	27

Reference to standard catalogue	28

Clause explain	29

# 1  总  则

1.0.1  为规范我省建筑装饰装修工程给水排水施工，提高其施工水准，保证其施工质量，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于我省新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程给水排水施工与验收。

1.0.3  建筑装饰装修工程给水排水施工除应执行本规程外，尚应符合国家及本省现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  给水系统  water  supply  system

通过管道及辅助设备，按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要，有组织的输送到用水地点的网络。

2.0.2  排水系统  drainage  system

通过管道及辅助设备，把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。

2.0.3  热水供应系统  hot  water  supply  system

为满足人们在生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。

2.0.4  卫生器具  sanitary  fixtures

用来满足人们日常生活中各种卫生要求，收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。

2.0.5  给水配件  water  supply  fittings

在给水和热水供应系统中，用以调节、分配水量和水压，关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。

2.0.6  试验压力  test  pressure

管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。

2.0.7  管道配件  pipe  fittings

管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。

2.0.8  支架  bracket

用以支持承接管道重力的架体。包含固定支架、活动支架、抗震支吊架。

固定支架：限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。

活动支架：允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。

抗震支吊架：允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。

2.0.9  直饮水系统   fine  drinking  water  system

原水经深度净化处理达到标准后，通过管道供给人们直接饮用的供水系统。

2.0.10  部品  parts

由材料或设备等两种或者两种以上产品按一定的构造方法组合而成，满足一种或几种使用功能要求的产品。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑装饰装修工程给水排水施工图应依法委托具有相应资质的设计单位设计，施工图纸应进行图纸会审后方可施工。

3.0.2  给水排水施工管理人员应持有效证件上岗，电工、电焊工等特殊工种操作人员应持有效的特种作业操作证上岗。

3.0.3  施工安装前，施工人员应熟悉施工图及其相关的技术文件，并对安装班组操作人员进行技术交底。

3.0.4  施工单位应编制装饰装修工程给水排水施工组织设计或专项施工方案，并经监理单位审核批准实施。

3.0.5  给水排水安装项目的作业条件应符合给水排水各分项工程施工的基本要求，施工机具应能满足施工作业要求。

3.0.6  生活饮用给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

3.0.7  对给水排水设备、材料及器具，应按规定进行材料进场检验，检验合格后方可进行安装。

3.0.8  隐蔽工程应经专业监理工程师检查合格，并办理隐蔽工程验收签认手续。隐蔽工程验收记录中应有详细说明和影像资料。

3.0.9  各道工序施工完成后，应按本规程和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的要求，检查合格后方可进入下一道工序施工。

3.0.10 安装与调试用的各类计量器具应检定合格，使用时应在检定合格有效期内。

3.0.11  给水排水的计量仪表及运行、控制的仪器、仪表应检定合格，当投入试运行时，应在有效期内。

# 4  材  料

4.0.1  主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须符合设计要求及国家产品技术标准，进场安装前应进行现场抽样检验，并做好抽检记录，抽检合格后方可安装使用；当设计有技术参数要求时，产品技术参数应符合设计要求。

4.0.2  主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备应同时具有质量合格证明文件及性能检测报告，合格证明文件中应标有生产厂名称、规格、型号、生产日期和有效期。

4.0.3  实行强制性认证（CCC认证）或生产许可证的产品，应有CCC认证标志或许可证编号，并应抽查CCC认证证书或生产许可证的认证范围、有效性及真实性。

4.0.4  工程中使用的主要设备、材料、成品和半成品应可明确溯源，且应满足当地监管部门对相关材料溯源公示的要求。

4.0.5  材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损，管材和管件的规格种类应符合设计要求，内外壁应光滑平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹。

4.0.6  新型给水排水设备、器具和材料进场验收时，应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4.0.7  主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，应采用有效措施防止损坏或腐蚀。

4.0.8  给水管道管件、配件的压力等级、尺寸规格等应与给水管道配套。

4.0.9  排水管道及管件的壁厚应均匀，内外光滑整洁，不得有砂眼、裂缝、毛刺和疙瘩。螺纹管材管件应无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。

4.0.10  给水排水管材、管件和胶粘剂等应是同一厂家的配套产品。

4.0.11  卫生器具带存水弯的水封不得小于50mm。

4.0.12  卫生器具应选用节水型器具。

4.0.13  阀门的型号、规格应符合设计要求；阀门安装前应进行强度和严密性试验，阀门强度与严密性试验应符合下列规定：

1  强度试验压力值应为公称压力的1.5倍；

2  阀门严密性试验的试验压力值应为公称压力的1.1倍；

3  最短试验持续时间见应符合表4.0.13的规定；

4  试验压力在试验持续时间内，应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏；

5  阀门强度与严密性试验应按附录B表C.0.97要求填写记录。

表4.0.13  阀门强度、严密性试验持续时间

| 公称直径DN （mm） | 最短试验持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65～200 | 30 | 15 | 60 |
| 250～450 | 60 | 30 | 180 |

4.0.14  型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等应符合设计及材料标准要求。

4.0.15  材料运输中，应做好防雨措施，场内转运时应防污染。

4.0.16  材料存放时应放在防避风、雨的室内或棚内，材料应放在垫木或货架上，按型号、规格堆放整齐、牢靠。

# 5  施  工

## 5.1  工序交接

5.1.1  工序交接应符合下列规定：

1  建筑装饰装修工程给水排水施工进度应服从装修主体的节点进度计划要求，按照各工序节点时间合理安排穿插施工，保证整体工程施工进度有序进行；

2  施工中应明确专业工序的责任与义务主体；

3  工序交接时应对上一道工序进行完整性确认，确认合格后方可进入下一道工序；

4  工序交接前后均应注意成品及半成品的保护工作，成品保护措施合理到位。

5.1.2  管道井给水排水管道施工工序应符合下列规定：

1  结构孔洞、固定件预留预埋→墙面放样定位→套管安装→支架安装→管道安装→排水管道灌水通水试验、给水管道强度及严密性试验→管道防腐、保温→套管封堵；

2  金属给水排水管道安装后应交电气专业人员进行等电位联结。

5.1.3  墙面、地面给水排水管道施工工序应符合下列规定：

1  施工工序：结构楼板、墙面孔洞预留→墙面放样定位、楼板预留孔洞的核对→墙体管槽切割开槽、楼板预留孔洞的修缮→给水排水管道敷设→给水管道强度及严密性试验、排水管道灌水试验→管道防腐或保温→隐蔽验收→墙体管槽和过楼板、过墙面孔洞封堵→地面防渗漏试验；

2  给水排水管道的敷设顺序是先立干管、后支管；

3  卫生间、厨房墙面给水排水及其它各专业管槽封堵后方可进行墙面的粉刷、防水等施工；

4  有防水需求的地面管边防渗漏试验合格后再进行地面找平、防水的施工。

5.1.4  吊顶给水排水管道施工工序应符合下列规定：

1  施工工序：放样定位→支、吊架安装、吊顶内墙面开孔洞→给水排水管道安装→给水管道强度及严密性试验、排水管道灌水试验→穿墙孔洞封堵→管道防腐及保温→隐蔽验收→吊顶封板→吊顶末端器具位置放样并开孔末端器具安装；

2  在吊顶可见处安装的给水排水末端器具，可于吊顶封板后进行安装并加装装饰面板。

5.1.5  洗、漱柜台给水排水管道施工工序应符合下列规定：

1施工工序：洗、漱柜台内给水排水接口位置核对→柜台内部结构尺寸确定→柜台就位安装→柜台内给水排水管道连接→通水试验；

2 通水试验合格后，柜台与墙面交界处应打胶密封。

5.1.6  卫生器具及其给水排水配件施工工序应符合下列规定：

1  施工工序：安装准备→器具安装→卫生器具给水排水配件安装→卫生器具通水满水试验。

2  安装浴缸（浴盆）的浴室内，地面与墙面已按防水要求施工完毕；

3  金属卫生器具、给水排水配件安装就位后应交电气专业人员进行局部等电位联接。

## 5.2  通用规定

5.2.1  直饮水系统不得与其它给水系统管道连接。

5.2.2  住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。

5.2.3  严禁生活饮用水管道与大便器（槽）直接连接。

5.2. 4  排水管、通气管不得穿越住户客厅、餐厅、贮藏室，不宜穿越橱窗、壁柜，排水立管不宜靠近与卧室相邻的内墙。

5.2.5  给水排水管道的支、吊、托架安装，应符合下列规定：

1  位置应正确，埋设应牢固、平整；

2  固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全；

3  无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装；有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向适当偏移。

5.2.6  钢管水平安装时，其支、吊架的最大间距应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  钢管水平安装支、吊架的最大间距

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支、吊架的最大间距(m) | 保温管 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |

5.2.7  铜管垂直或水平安装时，其支、吊架的最大间距应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3  铜管管道支、吊架的最大间距

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支、吊架的最大间距(m) | 垂直管 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | 水平管 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

5.2.8 给水、热水供应及供暖系统的塑料管及复合管垂直或水平安装时，其支、吊架的最大间距应符合表 5.2.4的规定。

表 5.2.4  塑料管及复合管管道支、吊架的最大间距

| 公称直径(mm) |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大 间距 (m) | 立 管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
|  | 水 平 管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|  |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

5.2.9  硬聚氯乙烯排水管道支、吊架设置的位置与间距应符合设计要求，当设计未作规定时，最大间距应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5  冷水、热水硬聚氯乙烯排水管道支架、吊架的最大间距

| 公称外径（mm） |  |  | 40 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 立管 |  | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
|  | 横 管 | 冷水 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
|  |  | 热水 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.25 |

5.2.10  给排水管道立管管卡设置除满足上述规定外，还应符合下列要求：

1  楼层高度≤5m时，每层必须安装 1个；

2  楼层高度＞5m时，每层不得少于 2个；

3  管卡安装高度，距地面应为1.5m～1.8m，2个及以上管卡应匀称安装；

4  同一场所管卡应安装在同一高度上。

5.2.11  管道固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠；当采用金属制作的管道支架固定塑料管时，应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

5.2.12  给水排水管道安装前，应将管道内壁冲洗干净。

5.2.13  冷、热水管道上、下平行安装时热水管应在冷水管上方，垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

5.2.14  排水管道水平敷设时，不得倒坡且坡度应符合设计要求，水平方向变径时应采用顶平连接方式。

5.2.15  排水系统管路设置水封时，水封高度必须大于50mm，水封下侧接口必须封堵严密，且不应出现双水封排水现象。

5.2.16  在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口。

5.2.17  排水塑料管应按设计要求设置专用伸缩节，伸缩节之间最大间距不得大于4米；横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈或弹性橡胶密封圈管件。

5.2.18  排水横支管、横干管、器具通气、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2m时，应设置伸缩节。

5.2.19  高层建筑中，管道外径大于或等于110mm的塑料排水管穿越防火墙时应在墙两侧管道上各设一个阻火圈，穿越楼板时，应在楼板下侧管道上设置阻火圈。

5.2.20  管道接口应符合下列规定：

1  胶粘连接时，管端插入承口的深度不得小于表5.2.15的规定；

表5.2.15  管端插入承口的深度

| 公称直径（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度(mm) | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 44 |

2  熔接连接时，管道的结合面应有均匀的熔接圈，不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不均匀现象；

3  法兰连接时，衬垫不得露出管内，不得安放双垫或偏垫；连接法兰的螺栓，直径和长度应符合国家标准，拧紧后螺纹根部应露出2～3牙螺纹；

4  承插连接时，承插口密封圈应平整均匀；

5  卡箍（套）式连接时，两管口端面应平整、无缝隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后管道应平直，卡箍(套)安装方向应一致。

5.2.21  排水管道的连接应符合下列规定：

1  卫生器具排水管与排水横支管垂直连接，宜采用90斜三通；

2  横支管与立管连接，宜采用顺水三通或顺水四通和45°三通或45°斜四通；在特殊单立管系统中横支管与立管连接可采用特殊配件；

3  排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头；

4  排水立管应避免在轴线偏置；当受条件限制时，宜用乙字管或两个45°弯头连接；

5  当排水支管、排水立管接入横干管时，应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入；

6  横支管、横干管的管道变径处应管顶平接。

5.2.22  室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处，应设水封装置，水封高度不小于50mm。

5.2.23  室内直埋的金属给水排水管道应按设计要求做好防腐措施，管道的防腐层材质和结构应符合设计要求；设计未作具体要求时，明装管道应涂刷一道防锈漆两道面漆，有保温和防结露的管道应涂两道防锈漆，埋地管道应采用沥青防腐；所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣应补刷防锈漆。

5.2.24  热水供应、空调冷凝水等管道应按设计要求做好保温措施，保温层的材质和结构应符合设计要求。

5.2.25  给水排水系统的金属部分、金属浴盆、加热系统的金属部分应按电气专业要求做等电位联结。

5.2.26  各种承压管道系统和设备应做强度及严密性试验，若是隐蔽的管道，应在隐蔽前进行。

5.2.27  给水系统管道强度及严密性试验前应符合下列规定：

1  给水管路及其接口的坐标、标高、坡度、垫层等经复查合格；

2  给水管道系统及其支、吊架安装施工完毕；

3  为试压而临时加固的措施经检查确认安全可靠，接头部位必须明露；

4  连接水龙头、卫生器具或用水设备的支管或三通等用丝扣堵头堵住，对不能进行强度及严密性试验的设备、仪表应有隔离措施。

5.2.28  给水管道强度试验应符合下列规定：

1  室内给水管道的强度试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为最大工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa；

2  金属及金属复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，则认为强度试验合格；

3  塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，则认为强度试验为合格。

5.2.29  给水管道的严密性试验应符合下列规定：

1  强度试验合格后，将试验压力降至工作压力下对管道进行全面检查，未发生渗漏现象，则严密性试验合格；

2  塑料给水系统，应在最大工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏，则严密性试验合格；

3  消火栓系统管道强度试验合格后，将试验压力降至工作压力进行严密性试验，在工作压力下对管道进行全面检查，接口处未发生渗漏现象，则严密性试验合格。

5.2.30  给水系统管道强度和严密性试验合格后应进行冲洗，出水口水色应透明。

5.2.31  管道冲洗合格后，除必要的恢复工作及与设备、器具安装连接外，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

5.2.32  给水系统管道冲洗合格后应作通水试验，出水流量及压力应符合设计要求，出水水质应清洁。

5.2.33  生活给水系统管道交付使用前必须进行消毒，消毒后经见证取样送卫生防疫部门检验，检验结果符合《生活饮用水标准》GB5749后方可使用。

5.2.34  隐蔽的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于本层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

5.2.35  排水系统管道完成后应进行通水试验。通水试验应分两个阶段：第一阶段按给水管路系统分层逐个开放给水系统的各配水点，各配水点额定流量与压力应符合设计要求；第二阶段按管路系统每层的给水系统配水点数同时开放1/3配水点，排水口及立管应畅通，接口处应无渗漏。

5.2.36  具备溢流功能的卫生器具安装完成后应作满水试验。

5.2.37  卫生器具交工前应做通水试验，给水、排水均应通畅。

5.2.38  整体装配式卫浴间或公共卫浴间的卫浴给水排水部件，其标高、位置及允许偏差项目应执行现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。

5.2.39  整体卫浴、整体厨房的同层排水管道和给水管道，均应在设计预留的安装空间内敷设，同时预留和明示与外部管道接口的位置。

## 5.3  管井给水排水管道

5.3.1  管井内管道支、吊架应固定在可受力部分且不得影响结构安全。

5.3.2  明设的给、排水立管穿越楼板处应采取防水措施。

5.3.3  给水立管和装有3个及以上配水点的直管段，均应安装可拆卸的连接件。

5.3.4  管井内水表应安装在便于检修位置，采用螺翼式水表时，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10mm~30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。

5.3.5  管井内阀门及其他可拆卸部件应有检修空间和检修口。

5.3.6  管道井内应有排水地漏，管井内地面坡向排水地漏。

5.3.7  管井内管道保温层应完整严密。

5.3.8  金属管道应按电气专业要求做等电位联结。

5.3.9  管道安装完毕，应对各功能管道进行标识。

## 5.4  墙面、地面给水排水管道

5.4.1  给水管道安装前，应根据设计图纸、技术交底以及对照给水管道位置定位图，核对各功能管道的坐标、标高、空间排列。

5.4.2  排水管道安装前，应根据设计图纸及技术交底，检查、核对排水管道预留孔洞或排水口的坐标、尺寸。

5.4.3  管道穿过楼板，应设置金属或塑料套管；安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端应与饰面相平。

5.4.4  穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实；穿过普通隔墙套管与管道之间缝隙应用阻燃柔性材料封堵严密；端面均应光滑平整。

5.4.5  管道过防火隔墙的封堵应按《建筑防火封堵应用技术标准》GBT 51410的有关规定执行。

5.4.6  安装在墙内的立管应在结构施工时预留管槽，管道在墙体敷设后，应采用卡件固定牢固，立管安装后支管的甩口应露明并作好临时封堵。

5.4.7  嵌入墙体、地面或暗敷的管道，不得采用可拆卸的连接方式。

5.4.8  嵌入墙体、地面或暗敷的管道应有砂浆保护层，其厚度应满足下列要求：墙内冷水管不小于10mm，热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。

5.4.9  管道沿下沉式地面敷设时，应采用支墩固定牢固。

5.4.10  管道沿下沉式地面敷设时，应设置下沉式排水地漏或侧排地漏。

5.4.11  室内消火箱箱内周边应采用防火材料封堵严密，箱门开启标志应显眼且开启方便，箱门开启角度应不小于135度，关闭后应与装饰面吻合。

5.4.12  直接埋设在楼板面找平层内管道的地面或墙体内暗设管道的墙面应有管道位置的临时标识，在交付用户的房屋使用说明书中也应标出管道位置。

## 5.5  吊顶内给水排水管道

5.5.1  冷水管与电气金属槽盒同侧上下敷设时，应安装在电气金属槽盒的下方。

5.5.2  热水管与电气导管或配线槽盒平行敷设时，宜敷设电气导管或配线槽盒的上面；热水管与导管或配线槽盒间的最小距离应符合表5.5.2的要求。

表5.5.2  热水管与导管或配线槽盒间的最小距离

| 热水管的敷设位置 | 最小距离（mm） |
| --- | --- |
| 在电气导管或配线槽盒上面或水平平行敷设 | 200 |
| 在电气导管或配线槽盒下面平行敷设 | 300 |
| 与电气导管或配线槽盒交叉敷设 | ≥其平行的净距 |

5.5.3  保温管道应在保温前及封吊顶前分别进行隐蔽验收。

5.5.4  给水管道穿越墙体时管顶距楼板净空应不小于100mm，排水管道应不小于150mm。

5.5.5  给水排水管路安装完成后，过墙部位应封堵严密，过防火分区的应进行防火封堵。

5.5.6  管道成排安装时，直线部分应相互平行；当管道水平或垂直并行转弯时，曲线部分应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，弯管部分的曲率半径应一致。

5.5.7  给水排水管道安装后，强度与严密性、灌水、通水试验合格后，方可进行吊顶封板隐蔽工作。

5.5.8  喷淋头应与灯具、广播、烟感等末端设备成排成线、协调统一，位于走道吊顶的应居中排布。

5.5.9  喷头与灯具之间的间距应不小于300mm。

5.5.10  给水排水管道安装完毕应对各功能管道进行标识，标识其功能及流质方向。

5.5.11  管道应按设计要求进行抗震设防。

## 5.6  洗、漱柜台内给水排水管道

5.6.1  洗、漱柜台内部空间尺寸应满足柜台内各种配套设备及给水排水接驳位置确定。

5.6.2  洗、漱柜台内部空间尺寸的确定应便于洗、漱柜台的安装就位。

5.6.3  洗、漱柜台安装就位后，应便于给水配件及排水管道接口的安装及后期维修的拆装。

5.6.4  洗、漱柜台内给水排水管道安装后不应出现变形、扭曲。

5.6.5  洗、漱柜台内排水管道应采用成品存水弯管，水封深度不小于50mm。

5.6.6  集成厨房内各种管道接口应为标准化设计，并应准确定位。

5.6.7  装配式厨房、卫生间内的洗、漱柜台与主体结构、设备管线、外围护系统连接接口应符合部品与管线之间、部品之间连接的通用性要求，并应符合下列规定：

1  接口应做到位置准确、连接合理、拆装方便、坚固耐用及使用可靠；

2  各类接口尺寸应符合公差协调要求；

3  设在有防水要求部位的接口应有可靠的防水措施；

4  不同部品之间衔接，先装部品应为后装部品预留接口；预留接口应与后装部品接口匹配；预留接口的选型应考虑通用性，接口用材应高强耐久。

5.6.8  集成卫生间宜采用干湿分离的布置方式；并应有维护更新的操作空间。

5.6.9  集成卫生间的壁板与壁板、壁板与卫生器具、壁板与防水盘、壁板与顶板的连接构造应满足防渗漏和防潮的要求。

## 5.7  卫生器具及其给水排水配件

5.7.1  卫生器具应在设计要求位置固定牢固，金属固定件应做防腐处理，固定位置应可受力；当固定墙体为多孔砖或轻质隔墙时，应在墙内设埋件或填实M20以上强度的水泥砂浆后进行固定。

5.7.2  卫生器具的坐标、间距应符合设计要求，当设计未作具体要求时，应符合卫生设备安装标准图集（09S304）的要求 。

5.7.3  卫生器具的冷水连接管应在热水连接管的右侧或下侧。

5.7.4  卫生器具安装高度如设计无要求时，应符合表5.7.4的规定。

表5.7.4  卫生器具的安装高度

| 项次 | 卫生器具名称 |  | 卫生器具边缘离地高度(mm) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 居住和 公共建筑 | 幼儿园 |  |
| 1 | 污水盆(池) | 架空式 | 800 | 800 | 自地面至器具上边缘 |
|  |  | 落地式 | 500 | 500 |  |
| 2 | 洗涤盆(池) |  | 800 | 800 |  |
| 3 | 洗脸盆、洗手盆(有塞、无塞) |  | 800 | 500 |  |
| 4 | 残障人用洗脸盆 |  | 800 | — |  |
| 5 | 盥洗槽 |  | 800 | 500 |  |
| 6 | 浴盆 |  | 480 | — |  |
| 7 | 残障人用浴盆 |  | 450 | — |  |
| 8 | 按摩浴盆 |  | 450 | — |  |
| 9 | 林浴盆 |  | 100 | — |  |
| 10 | 蹲、坐式大便器 |  | 1800 | 1800 | 从台阶面至高水箱底 |
| 11 | 蹲式大便器 |  | 900 | 900 | 自台阶面至低水箱底 |
| 12 | 坐式 大便器 | 外露排出管式 | 510 | — | 自地面至低水箱底 |
|  |  | 虹吸喷射式 | 470 | — |  |
|  |  | 冲落式 | 510 | 270 |  |
|  |  | 旋涡连体式 | 250 | — |  |
|  |  | 外露排出管式 | 400 | — | 自地面至器具上边缘 |
|  |  | 旋涡连体式 | 360 | — |  |
|  |  | 残障人用 | 450 | — |  |
| 13 | 蹲便器 | 2踏步 | 320 | — | 自地面至器具上边缘 |
|  |  | 1踏步 | 200~270 | — | 自地面至器具上边缘 |
| 14 | 大便槽 |  | ≥2000 | — | 自台阶面至冲洗水箱底 |
| 15 | 立式小便器 |  | 100 | — | 自地面至受水部分上边缘 |
| 16 | 挂式小便器 |  | 600 | 450 | 自地面至受水部分上边缘 |
| 17 | 小便槽 |  | 200 | 150 | 自地面至台阶面 |
| 18 | 化验盆 |  | 800 | — | 自地面至上边缘 |
| 19 | 净身器 |  | 360 | — | 自地面至上边缘 |
|  | 饮水机 |  | 1000 | — | 自地面至上边缘 |

5.7.5  卫生器具给水配件安装高度及冷热水龙头间距，如设计无要求时，应符合表5.7.5的规定。

表5.7.5  卫生器具给水配件的安装高度及冷热水龙头间距

| 项次 | 给水配件名称 |  | 配件中心距 地面高度(mm) | 冷热水龙头 间距(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空式污水盆(池)水龙头 |  | 1000 | — |
| 2 | 落地式污水盆(池)水龙头 |  | 800 |  |
| 3 | 洗涤盆(池)水龙头 |  | 1000 | 150 |
| 4 | 住宅集中给水龙头 |  | 1000 | — |
| 5 | 洗手盆水龙头 |  | 1000 | — |
| 6 | 洗脸盆 | 水龙头(上配水) | 1000 | 150 |
|  |  | 水龙头(下配水) | 800 | 150 |
|  |  | 角阀(下配水) | 450 | — |
| 7 | 盥洗槽 | 水龙头 | 1000 | 150 |
|  |  | 冷热水管上下并行时，其中热水龙头 | 1100 | 150 |
| 8 | 浴盆 | 水龙头(上配水) | 670 | 150 |
| 9 | 淋浴器 | 截止阀 | 1150 | 95 |
|  |  | 混合阀 | 1150 |  |
|  |  | 淋浴喷头下沿 | 2100 | — |
| 10 | 蹲 式 大 便 器 | 高水箱角阀及截止阀 | 2040 |  |
|  |  | 低水箱角阀 | 250 | — |
|  |  | 手动式自闭冲洗阀 | 600 | — |
|  |  | 脚踏式自闭冲洗阀 | 150 | — |
|  |  | 拉管式冲洗阀(从地面算起) | 1600 | — |
|  |  | 带防污助冲器阀门(从地面算起) | 900 | — |
| 11 | 坐式大便器 | 高水箱角阀及截止阀 | 2040 | — |
|  |  | 低水箱角阀 | 150 | — |
| 12 | 大便槽冲洗水箱截止阀（从台阶面算起） |  | ≥2400 | — |
| 13 | 立式小便器角阀 |  | 1130 | — |
| 14 | 挂式小便器角阀及截止阀 |  | 1050 | — |
| 15 | 小便槽多孔冲洗管 |  | 1100 | — |
| 16 | 实验室化验水龙头 |  | 1000 | — |
| 17 | 妇女卫生盆混合阀 |  | 360 | — |

注：装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm，其他卫生器具给水配件的安装高度，应按卫生器具实际尺寸相应减少。

5.7.6  卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表5.7.6的规定。

表5.7.6	卫生器具给水配件安装标高的允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大便器高、低水箱角阀及截止阀 | ±10 |
| 2 | 水嘴 | ±10 |
| 3 | 淋浴器喷头下沿 | ±15 |
| 4 | 浴盆软管淋浴器挂钩 | ±20 |

5.7.7  卫生器具给水排水连接件应易于拆卸、维修。

5.7.8  卫生器具应紧贴台面、墙面、地面，接触部位应采用防水密封条或胶水进行密封。

5.7.9  卫生器具进水接口与给水管道应连接紧密无渗漏，胶皮碗及冲洗管位置连接后应进行通水试验无渗漏后方可进行下道工序。

5.7.10  卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

5.7.11  排水管水封下侧接口应密封严密，且应可拆装检修。

5.7.12  卫生器具出水口应与排水管接口严密连接无渗漏。

5.7.13  给水配件安装应符合下列规定：

1  配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活；

2  延时自闭冲洗阀安装应带有防污隔断器；

3  冲洗管弯管的下端插入胶皮碗内应为40mm～50mm，并应用喉箍卡牢严密；

4  冷、热水龙头安装距墙尺寸应一致；

5  混合水龙头应左热右冷，冷热位置、开关标识应清晰；

6  固定在卫生器具台面上的给水配件，应加防水柔性垫片，固定松紧应适度、严密；

7  给水配件的装饰盖应配齐，安装到位、固定牢固；

8  金属管道宜选用自带等电位联结端子的金属配件。

5.7.14  地漏水封装置的水封深度不得小于50mm，严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏。

5.7.15  地漏安装应符合以下规定：

1  在坡底便于排水及不宜被脚踩的位置；

2  地漏顶处标高应低于地面5mm～10mm，地面应以1%的坡度向地漏；

3  地漏周边应整齐、严密、无渗漏；

4  地漏安装应配合装修美观、利于排水。

5.7.16  坐便器安装在地面时应按产品说明的固定方式进行，固定应牢固；坐便器下水口与排污管口应严格对准，接口处缝隙应均匀密封严密。

5.7.17  后排水坐便器安装时，冲水弯管胶皮碗绑扎应用专用配件，按产品安装说明进行连接，连接应紧固严密。

5.7.18  挂式坐便器，其墙内的水箱及排水管应有可靠的固定装置，隐蔽水箱及给水排水接口应符合设计和产品要求。

5.7.19  墙体内隐藏的可拆除配件及水箱位置应有检修空间和检修门。

5.7.20  蹲便器安装时应按产品说明的固定方式进行，胶皮碗及冲洗管周围应与蹲便器固定牢固，且接口处应做好防水密封措施；在蹲便器安装完毕后，在蹲台上铺地砖应按蹲便器的型式控制好上沿的高差，盆外沿与地砖环缝做好勾缝处理。

5.7.21  当采用智能马桶时，其电源连接口位置及连接方式应按设计及产品要求进行预留，且应有可靠的防水措施。

5.7.22  挂式小便器安装应符合下列规定：

1  固定方式符合设计及产品要求，连接用的镀锌螺丝或膨胀螺栓应采用不小于M6规格；

2  耳环固定螺栓拧入螺母时，必须加橡胶软垫和平光镀锌垫并拧紧固定。

5.7.23  落地式小便器安装应符合下列规定：

1  落地式小便器排水孔上应用厚度3mm软垫及锁母拧紧排水栓；

2  排水栓管道插入存水弯承口前应抹好油灰后进行连接，连接应紧密；

3  小便器应紧贴墙面、地面；

4  安装位置和垂直调整好固定牢固后，才能进行冲洗水管的连接。

5.7.24  台下式洗脸盆、面盆的上沿应镶嵌在台面下，并应安装三角形金属托架顶托洗脸盆。

5.7.25  浴缸（浴盆）安装应符合以下规定：

1  安装浴缸（浴盆）的地方应有适当的空间位置供浴缸移位及安装操；

2  安装前要测量浴缸的长、宽和高度，校对好安装位置及距墙尺寸，留出地面排水孔误差的余量，浴缸出水口的位置应对准排水口，接口应严密不漏水；

3  浴缸（浴盆）的溢水口与管件结合处应加胶垫并用锁母拧紧；

4  有装饰面的浴盆应留有通向浴缸（浴盆）排水口的检修门，检修门不应紧贴地面，检修门底部距地面应有20mm～50mm止水台；

5  无检修门的要在排水管的地面上设置清扫口；

6  浴缸（浴盆）边缘与瓷砖贴面连接缝隙应使用硅胶密封。

5.7.26  淋浴器安装应符合以下规定：

1  淋浴器冷热水管道上均要设置控制阀门；

2  冷热水竖管上的调节阀门间距应为150mm；

3  公共浴室地面排水形式，宜设置成环形排水浅沟或排水槽。

## 5.8  检验与试验项目和记录

5.8.1  建筑装饰装修工程给水排水安装各项工作完成后应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242及本规程有关规定进行检验与试验。

5.8.2  阀门强度及压及严密性试验应符合下列规定：

1  阀门安装前，应按本规程4.0.13条的规定作强度和严密性试验；

2  试验数量应以每批(同厂家、同型号、同规格)中抽查10%，且不少于一个；

3  安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个作强度和严密性试验；

4  阀门试验情况应按本规程附录B表C.0.97的要求填写阀门强度及压及严密性试验记录。

5.8.3  给水系统管道强度及严密性试验应符合下列规定：

1  装饰装修工程给水管道包含一般生活、饮用水、消火栓、喷淋等给水系统管道，安装后应进行强度及严密性试验，强度及严密性试验包含强度试验与严密性试验两个阶段；

2  各系统给水管道的强度及严密性试验必须符合本规程5.2.27～5.2.29条款的有关规定；

3  给水管道的强度及严密性试验应按本规程附录B表C.0.99的要求填写管道强度及严密性试验记录。

5.8.4  给水系统管道冲洗试验应符合下列规定：

1  给水系统的冲洗应在给水管道系统强度及严密性试验已合格，管道各环路阀门启闭灵活可靠，卫生器具等安装之前进行；

2  给水系统管道冲洗应以冲洗环路出水处的水色和透明度与入口处目测一致为合格；

3  给水管道的冲洗试验应按本规程附录B表C.0.100的要求填写系统清洗记录。

5.8.5  给水系统管道通水试验应符合下列规定：

1  给水系统完成后，必须进行通水试验，并应具备以下条件：

1）排水系统、卫生器具也已安装完成；

2）给水系统管道已经冲洗合格。

2  试验前配水点阀门先关闭，主干阀门全部开启，并向给水系统供水使其压力流量达到设计要求，热水给水系统先按与热水系统相同压力的冷水；

3  按给水系统管路分层逐个开放各个配水点，出水压力、流量应达到设计要求或施工规范规定，目测出水口处的水色和透明度应与入口处一致；

4  给水管道通水试验应按本规程附录B表D.0.13的要求填写给水管道通水试验记录。

5.8.6  饮用水管道消毒试验应符合下列规定：

1  饮用水管道在交付使用前必须进行消毒试验；

2  生活饮用水管道消毒后，应进行见证取样送卫生防疫部门检验，检验结果必须符合《生活饮用水标准》GB5749；

3  饮用水管道的消毒试验应按本规程附录B表C.0.100的要求填写记录。

5.8.7  排水系统管道灌水试验应符合下列规定：

1  灌水试验的灌水高度应具体描述准确；

2  灌水试验应以在规定时间内各排水管道及各接口处无渗漏为合格；

3  排水管道灌水试验应按本规程附录B表C.0.102的要求填写排水管道灌水试验记录。

5.8.8  排水系统管道通水试验应符合下列规定：

1  按给水管路系统分层逐个开放给水系统的各配水点，观察各配水点是否全部达到额定流量与压力；

2  按管路系统每层的给水系统配水点数同时开放1/3配水点，检查各排水口及立管是否畅通，接口处有无渗漏；

3  排水管道系统通水试验应以各排水口及立管畅通无阻排放，各接口处无渗漏为合格；

4  排水管道系统通水试验应按本规程附录B表C.0.103的要求填写排水系统通水试验记录。

5.8.9  卫生器具满水试验应符合下列规定：

1  带有溢水功能的卫生器具安装完成使用前应进行满水试验；

2  卫生器具满水试验应检查满水后的溢流功能、排水功能、排水栓、存水弯接口是否发生渗漏；

3  卫生器具满水试验以排通能力正常、无堵塞、无渗漏、溢水口起到溢水作用为合格；

4  卫生器具满水试验应按本规程附录B表D.0.14 的要求填写卫生器具满水试验记录。

# 6  验  收

6.0.1  建筑装饰装修工程给水排水质量验收应符合现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB505242要求，按检验批、分项工程、分部工程逐级进行验收。建筑给水排水分部各子分部工程、分项工程关联表详见附录A。

6.0.2  建筑装饰装修工程给水排水施工方在进行各项检验验收时，应做到自检100%合格的基础上再进行验收申报。

6.0.3  给水排水施工质量控制资料、安全和功能检验资料的各类数据必须及时、真实、可靠、齐全，并应统一使用国家法定计量单位。

6.0.4  隐蔽工程验收应符合下列要求：

1  隐蔽工程项目的施工质量应符合设计要求和施工质量验收规范规定，并应明确验收意见，参加检查验收人员应及时签字；

2  隐蔽工程在检查验收中，发现有不符合要求的，应立即进行返修，返修合格后应重新进行隐蔽验收；

3  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位提出隐蔽工程验收申请，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织隐蔽工程验收，建设单位代表、专业监理工程师、施工单位项目专业质量（技术）负责人、质检员、施工员等相关人员参加。

6.0.5  建筑装饰装修工程相关的给水排水分项工程质量验收记录应附相关的检验批质量验收记录。给水排水分部工程质量验收记录应附相关的分项工程质量验收记录。

6.0.6  检验批、分项工程质量验收记录表应按《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56规定，建筑给水排水分部工程验收记录按本规程附录D质控（装水）表C.0.117填写。

6.0.7  建筑装饰装修工程相关给水排水项目的施工文件收集、整理、立卷应按照现行地方标准《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56规定执行。

6.0.8  建筑装饰装修工程相关给水排水项目与建筑节能分部工程有关的施工文件收集、整理、立卷应按照现行地方标准《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T13-112的规定执行。

6.0.9  住宅建筑装饰装修工程相关给水排水项目的施工文件的收集、整理、立卷应按现行地方标准《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119的规定执行。

# 7  安全生产、环境保护与职业健康

7.0.1  专业工种应经过专门培训，考试合格发给操作证，方可独立操作。

7.0.2  操作工人要熟知本工种的安全操作规程，服从工地管理。

7.0.3  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46（下简称：《临电规范》）要求编制临时用电组织设计。 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。

7.0.4  施工现场临时用电的设置与管理必须严格按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194及《临电规范》的规定执行。

7.0.5  带电源工具操作时，应配带漏电保护功能的末级移动箱，漏电保护器的参数选择应严格按《临电规范》规定执行。

7.0.6  临时用电电气设备所有的保险丝的额定电流应与其负荷相适应，禁止用其它金属丝代替保险丝。

7.0.7  临时用电电气设备、器具可导电的金属外壳，必须作接地或接零保护连接。

7.0.8  电焊施工属于特殊工种作业必须做好明火作业审批手续，施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离；明火作业场所应配备灭火器。

7.0.9  施工现场临时给水、排水设置应保证卫生环保，并应安排专门卫生人员。

7.0.10  高层建筑装修各层应配置消火栓口。

7.0.11  正确使用个人防护用品和安全防护措施，高空作业必须系安全带。

7.0.12  施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要提出申请，经工地负责人同意后办理有关手续。

7.0.13  施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处，应有防护措施并有明显标志。任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。

7.0.14  使用单梯顶端应绑扎牢固，在光滑坚硬地面上使用时，须考虑防滑措施，必要时，需设专人扶持保护。使用人字梯必须坚固，距梯脚40cm～60cm处要设拉绳，不准站在梯子最上一层，梯凳上禁止放工具，材料。

7.0.15  大型卫生洁具在吊装、搬运、安装过程中应有防坠落措施。

7.0.16  施工区应保持环境卫生，在施工区应设置足够数量的临时卫生设施和临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，应定期将垃圾送至指定垃圾场。

7.0.17  应加强施工噪声的控制和管理，合理安排运输时间，车辆噪声污染对敏感区不产生影响。

7.0.18  施工现场应选用低噪声设备或选用有消声装置的机械，并加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523中的规定。

7.0.19  噪声较高的机械设备的运行应安排在白天工作期间，其操作人员实行轮班制，控制工作时间，并应为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

7.0.20  施工区内不应焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。

7.0.21  施工中应遵守并执行《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001的有关规定。

# 附录A  建筑给水排水各子分部工程、分项工程关联表

| 子分部工程 分项工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内给水系统 | 室内排水系统 | 室内热水系统 | 卫生 器具 | 室内采暖系统 |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |
| 01 | 给水管道及配件安装 | ● |  |  |  |  |
| 02 | 室内消火栓系统安装 | ● |  |  |  |  |
| 03 | 给水设备安装 | ● |  |  |  |  |
| 04 | 管道防腐 | ● |  | ● |  | ● |
| 05 | 绝热 | ● |  | ● |  | ● |
| 06 | 排水管道及配件安装 |  | ● |  |  |  |
| 07 | 雨水管道及配件安装 |  | ● |  |  |  |
| 08 | 管道及配件安装 |  |  | ● |  | ● |
| 09 | 辅助设备安装 |  |  | ● |  |  |
| 10 | 卫生器具安装 |  |  |  | ● |  |
| 11 | 卫生器具给水配件安装 |  |  |  | ● |  |
| 12 | 卫生器具排水管道安装 |  |  |  | ● |  |
| 13 | 辅助设备及散热器安装 |  |  |  |  | ● |
| 14 | 金属辐射板安装 |  |  |  |  | ● |
| 15 | 低温热水地板辐射采暖系统安装 |  |  |  |  | ● |
| 16 | 系统强度及严密性试验及调试 |  |  |  |  | ● |

# 附录B  表C.0.97  阀门强度及严密性试验记录

质控（水）表C.0.97                                                共    页 第    页

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |
| 阀门数量（个） |  |  |  |  | 抽查数量（个） |  |  |  |
| 公称压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查阀门编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强 度 试 验 | 试验压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在试验压力 下持续时间内的 压力降(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试 验 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在持续时间内 外 观 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试 验 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  |  | 施工单位 （项目部章） |  | 施工员 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |

附录B  表C.0.99  管道、设备强度及严密性试验记录

质控(水)表C.0.99                                              共   页  第  页

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起讫端点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强 度 试 验 | 试验压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力降(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 严 密 性 试 验 | 试验压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  |  | 施工单位 （项目部章） |  | 施工员 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |

附录B  表C.0.100  系统清洗记录

质控(水)表C.0.100                                                 共   页  第  页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 系 统 冲 洗 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路编号 |  | 始讫层次 |  | 冲 洗 情 况 |  |  |  |  |  |  |  | 出现问题修复情况 |  |  | 日 期 |  |
| 生 活 给 水 系 统 消 毒 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道与容器总容积(m3) |  |  |  |  |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |  |  | 消毒剂投放量(g) |  |  |  |
| 消毒剂灌满整个 给水管系统情况 |  |  | 浸 泡 时 间 |  |  |  | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排尽管道中的含氯水，再用自来水冲洗结果 |  |  | 水 质 |  |  |  |  |  | 结论： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 入 口 | 出 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气 味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 （项目部章） |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |

附录B  表C.0.102  排水管道灌水试验记录

质控(水)表C.0.102                                                 共   页  第  页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 排水管在设计图上编号 |  | 排水管灌水高度（部位或管段） |  | 灌水持续时间(min) |  | 管内液面情况 |  |  | 外 观 检 查 |
| 处 理 情 况 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工单位 （项目部章） | 施工员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |  |

附录B  表C.0.103  排水管道通水能力试验记录

质控(水)表C.0.103                                                共   页  第  页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 排 水 管 管路编号 |  | 始讫层次 |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 修复情况 出现问题后 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工单位 （项目部章） | 施工员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |  |  |

# 附录C  表D.0.13  给水管道通水试验记录

检验（水）表D.0.13                                              共   页  第  页

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道编号 | 试验部位 |  |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |  |
| 修复情况 出现问题后 |  |  |  |  | 结 论 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  | 施工单位 （项目部章） |  |  | 施工员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |  |

附录C  表D.0.14  卫生器具满水试验记录

检验（水）表D.0.14                                                共   页  第  页

| 单位（子单位工程名称） |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生器具 名 称 |  | 试 验 部 位 |  | 试 验 情 况 |  |  |  |  |
| 修复情况出现问题后 |  |  |  |  | 结 论 |  |  |  |
| 监理（建设）单位 专业监理工程师 （项目专业技术负责人） |  |  |  |  | 施工单位 （项目部章） | 施工员 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量员 |  |  |

# 附录D  建筑给水排水分部工程质量验收记录

质控（装水）表C.0.117

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 技术（质量）部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 分项工程名称 |  |  |  | 共 分项，经查 分项， 符合规范及设计要求 分项 |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料 |  |  |  | 共 项，经核查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |
| 3 | 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量 |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |
| 综合验收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 单位 | 分包单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位（项目部章） |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 工程总承包单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词一般采用“应”，反面词一般采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：

正面词一般采用“宜”，反面词一般采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”，反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1   《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

2   《建筑建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

3   《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

4   《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50237

5   《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194

6   《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

7   《建筑装修工程施工质量验收规程》DBJ/T 13-46

8   《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T 13-56

9   《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T 13-112

10  《福建省住宅工程质量分户验收规程》 DBJT 13-119

福建省建筑装饰行业团体标准

福建省建筑装饰装修工程给水排水

施工技术规程

Technical specification for water supply and drainage construction of building

decoration and decoration project in Fujian

工程建设团体标准编号：T/FJBDA X-2020

# 条文说明

# 目  次

1  总  则	32

3  基本规定	32

4  材  料	32

5  施  工	32

5.1  工序交接	32

5.2  通用规定	32

5.4  墙面、地面给水排水管道	35

5.7  卫生器具及其给水排水配件	35

5.8  检验与试验项目和记录	35

6  验  收	36

附录A~D	36

# Contents

1  General provisions 	32

3  Basic requirements 	32

4  Material	32

5  Construction	32

5.1  Process handover 	32

5.2  General regulations 	32

5.4  Metope and ground water supply and drainage pipes	35

5.7  Sanitary appliances and their water supply and drainage fittings	35

5.8  Inspection and test items and records	35

6  Check and accept	36

Appendixes A~D 	36

# 1  总 则

1.0.1  明确本规程制定的目的，使我省建筑装饰装修工程给水排水施工有个统一的行业施工标准，从而更好地保证施工质量。

1.0.3  建筑装饰装修工程给水排水施工文件的收集、编制、归档和核查应符合《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56的规定。尚未有统一记录表格的，可根据实际情况制定，其格式及内容应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。

# 3  基本规定

3.0.10  为保证施工中试验、检测项目数值的真实、有效，所使用的测试仪表必须定期送有资质的计量检测单位检测，以保证合格仪表在有效期内正常使用。

# 4  材  料

4.0.4  为加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理，规范房屋建筑和市政基础设施工程中使用的主要建筑材料，于2018年起福建省新报监的工程项目应登录“建设工程主要材料报审及溯源公示平台”进行建设工程材料报审。

# 5  施  工

## 5.1  工序交接

5.1.1  第3款，对重要工序的交接确认，应做好工序交接记录。

5.1.3  给水排水管道包括给水排水管道立干管、支管；地面防渗漏试验前，除给水排水管道过楼板孔洞的封堵，还应包括其它各专业管道过楼板孔洞的封堵。

5.1.5  洗、漱柜台指所有其内暗藏给水排水管，具有洗、漱功能的柜台。

## 5.2  通用规定

5.2.6  钢管包含不锈钢管、钢塑复合管等钢制管基。

5.2.19  高层建筑指十层及十层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）以及建筑高度超过24米的公共建筑，防火分区包括防火墙和防火分区隔墙；阻火圈设置位置：明设立管的穿越楼板处的下方，支管接入立管穿越管道井壁处，横管穿越防火墙的两侧。

5.2.28 、5.2.29 给水系统管道强度及严密性试验方法：

1  强度及严密性试验时，试压泵和压力表应设置在管路的最低端，用试压泵上的压力表作为观察压力点（测试点选在系统管网的最低点，可客观地验证其承压能力；若设在系统高点，则无形中提高了试验压力值，这样往往会使系统管网局部受损，造成试压失败）。

2  当室内热水供应系统管道强度及严密性试验时，在管路系统的最低端要设置试压泵和压力表，并在管路系统最高处的远点末端要增加一块压力表，以便热水管道试压时观察之用。

3  强度及严密性试验时，先开启高处排气阀门排气，并由下向上向供水管道系统注水，应将管路内的空气排净（以排气阀门出水无气泡为准，关闭排气阀），待管内注满水后，关闭进水阀门。

4  向管道系统加压，启动试压泵，先缓缓升压至工作压力，停泵检查，观察各部位无渗漏，压力不降后，再升压至强度试验压力值并持续到规定时间内进行检查，如各接口和阀门均无渗漏，压力降在允许的范围内，则管道系统强度试验合格。

5  在确保管道系统强度试验合格后，将试验压力降至规定压力值，持续到规定时间进行检查，如各接口和阀门及全系统各部位无渗漏现象，观察其压力下降在允许范围内，则管道系统的严密性试验合格。

6  管道系统强度及严密性试验达不到试验标准时，应查找原因及时返修、整改，继续按程序进行试验直到合格。

7  铺设、暗装、保温的给水管道应在隐蔽前做好单项强度及严密性试验。

8  管道系统强度及严密性试验合格后，经现场参加试验各方代表确认签字，将工作压力逐渐降至零。

5.2.30  管道冲洗条件及试验方法：

1  管道冲洗应具备的条件及准备工作：

1）生活给水系统的冲洗应在给水管道系统强度及严密性试验已合格，管道各环路阀门启闭灵活可靠，卫生器具等安装之前进行。

2）屋顶如有设置水箱浮球阀，且浮球阀暂不安装。

3）冲洗水应选用洁净水（自来水）。

4）冲洗前应将系统内的孔板、虑网、节流阀、减压阀、止回阀、水表等全部御下，可用加短管代替，除水表短管外，其他待冲洗合格后复位，水表待消毒后复位，关闭管路系统所有控制阀门。

5）水泵进、出管道上的压力表暂不安装。

6）临时供水装置运转应正常，增压水泵性能符合要求，冲洗水的水源和水压应充足，即冲洗压力不大于系统水压的试验压力，不低于管内可能达到的最大流量或不低于1.5m/s的流速进行。

7）做好冲洗水排放地点的选择，冲洗排水应引入排水沟或地漏处，不要随处乱流。管网较大时，多选几处管道低点，并加装泄放阀门，应保证冲洗污水顺利排出。

2  管道冲洗试验方法：

1）给水系统管道冲洗试验应以系统最高配水点为冲洗起点，以给水系统管路最低点为泄水点。可按分区、分段、每一系统的顺序连续进行冲洗。

2）冲洗时，一般情况下可分两个阶段进行。第一阶段冲洗水压要大些，以不大于给水系统强度试验压力，将管内杂质尽可能地快速冲洗干净。

3）待管路杂质冲洗干净后，但水色仍然混浊的状态时，进行第二阶段冲洗，这时水压可适当调小或者降至管道系统的工作压力继续进行冲洗，直至水色和透明度达到合格时为止。

5.2.33  生活饮用水给水管道消毒方法：

饮用水管道在使用前，应采用每升水中含20mg～30mg的游离氯的水灌满管道进行消毒。室外管网可以与室内管道及生活饮用水池、水泵、水箱等一起消毒。不锈钢管应采用高锰酸钾消毒，详见《给水用不锈钢管施工技术规程》CECS153-2018。

1  消毒的准备工作

（1）消毒前应计算出管道与容器（含水池、水箱等）总容积、采用消毒剂的名称、消毒剂的投放量。若选用漂白粉为含氯消毒剂，其有效氯含量应为25％～32％，计算求得饮用水管道在使用前应用每升（0.001m3）水含80mg～120mg漂白粉的水灌满管进行消毒。饮用水池、水箱等容器按实计算容积所需要的漂白粉；每100m管道用水及漂白粉量按表5.2.33T选用。

表5.2.33T  100m管道消毒用水及漂白粉用量

| 管径（mm） | 15~50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量（m3） | 0.8~5 | 6 | 8 | 14 | 22 | 32 | 42 |
| 漂白粉用量（kg） | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 0.55 | 0.93 |

（2）消毒前，应把水表（除自来水公司总水表外）拆下，加短管代替（因为漂白粉会积垢影响水表的精度），待消毒后复位。

（3）将管道所有出水点阀门关闭，其余控制阀门全开启。

（4）水池、水箱浮球阀暂不安装，水箱的出水阀关闭及临时封堵溢流管管口。

2  饮用水管道漂白粉消毒试验方法

(1) 低层与屋面设置水箱由城市管网直接供水时，应按以下操作程序进行消毒：

a  关闭低层给水系统引入管或立管阀门，向水箱进水至满水为止，根据水箱储存量投入足量的漂白粉，打开水箱出水阀门至管网灌满漂白粉溶液水。

b  再向水箱投入出水管系统管道总容积的漂白粉量，并进水至满水为止。

c  关闭水箱进水阀门及室外管网总水表后阀门，开启低层引入管或立管阀门，放空水箱进水管立管与低层给水管道以及室外管网管道内的水（必要时室外管道可设置泄水阀），打开水箱进水阀门，将水箱漂白粉溶液水灌入水箱进水管与低层给水管道以及室外管网管道内。如若倒灌的漂白粉溶液水不够，可在进水管口暂用橡胶软管设虹吸管进行倒灌。

(2) 城市管网直接供水时，应按以下操作程序进行消毒：

a  放空给水系统管道内的水。

b  储足管道总容积的漂白粉溶液水。

c  利用手动试压泵（或其他方法）在管道最高点处向管网灌漂白粉溶液水。

(3) 饮用水池，水泵，水箱供水时，应按以下操作程序进行消毒：

a  向水池进水至满水为止，根据水池储存量投入足量的漂白粉。打开水泵吸，出水管阀门及水箱进出阀门，启动水泵向水箱及管道进水至水箱与全系统管道（如采用变频泵供水，启动变频泵向管道进水至全系统管道）灌满漂白粉溶液水后，关闭水泵。

b  再向水池投入水箱与管道总漂白粉量，并进水至满水为止。

c  关闭水池进水阀门及室外管网总水表后阀门，放空水池进水管及室外管网管道内的水，打开水池进水阀门将水池漂白粉溶液水倒灌入进水管道。

3  向水池、水箱及管网灌满漂白粉溶液水，应浸泡24小时以上。

4  消毒完后，在管道最低点排尽管道中的含氯水，再用自来水冲洗管道，直至将药液冲净，则以出口处水无色无味与入口处基本一致后，取样送检。

5  消毒过程中必须由专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人参加，饮用水应由专业监理工程师或建设单位与施工单位代表负责随机取样送检，以当地卫生监督部门出具的检验报告为准，符合国家《生活饮用水标准》GB5749方可使用。

5.2.34  隐蔽的排水管道包括埋地和人不能进入的管道井、吊顶内的排水管道。检验方法：满水15min后液面如果不降，再延续观察5min，液面还是不降，管道及接口无渗漏则灌水试验为合格；满水15min后液面如果略有下降，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏则也认为为合格。

5.2.35  排水系统管道通水试验方法：

1  排水系统通水试验，应根据管道系统布置采取分系统、分区段、分层进行。

2  按给水管路系统分层逐个开放给水系统的各配水点，观察各配水点是否全部达到额定流量与压力。同时，将由溢流功能的器具，如洗脸盆、洗涤盆、化验盆、浴盆等卫生器具放满水至器具溢流口处；无溢流功能的洗涤池、污水池、盥洗槽、洗涤槽等放满水；在大便器（大便槽）内丢入二至三张卫生纸；通过器具满水的排放，检查卫生器具污水的排通能力；通过排水检查卫生器具排水栓、存水弯接口是否发生渗漏；通过大便器（大便槽）的冲水，观察卫生纸是否很快的被抽吸到污水弯道内，并畅通排至室外窖井。

3  地漏及地面清扫口排水试验时，打开地漏篦及清扫口盖，可采用破布堵塞地漏口及清扫口，用橡皮管引灌至地面放满水，抽出地漏口及清扫口的破布，检查地面水是否顺利抽吸到排水管道、是否有“咕咕”声响、地面是否有积水现象。

4  按管路系统每层的给水系统配水点数同时开放1/3配水点，检查各排水口及立管是否畅通，接口处有无渗漏。

5  按给水管路系统的总配水点数的1/3配水点同时开放，一般从最顶层做起，自下而上进行，检查排水管道污水排通能力是否达到使用要求，各排水点是否畅通，管道及接口处有无渗漏。

5.2.36  卫生器具满水试验方法：

1  卫生器具的满水试验可分层进行。

2  卫生器具满水试验，将由溢流功能的器具，如洗脸盆、洗涤盆、化验盆、浴盆等卫生器具放满水至器具溢流口处。

3  通过卫生器具溢水，检查流口是否起到溢水作用。

4  通过器具满水后的排放，检查卫生器具污水的排水能力。

5  溢水排水时检查卫生器具的排水栓、存水弯接口是否发生渗漏。

6  卫生器具通水试验以排通能力正常、无堵塞、无渗漏、溢水口起到溢水作用为合格。

## 5.4  墙面、地面给水排水管道

5.4  装饰、装修工程墙面、地面给水排水管道的安装方式基本为暗装，本节墙面、地面给水排水管道也均指暗装方式，包含敷设在下沉式结构的管道。

5.4.1  将给水管道位置画线定位，核对各功能管道的坐标、标高是否有正确、交叉，核对给水道排列所用空间是否合理，若有出入及时调准到位。

5.4.7  暗埋设的管道本身无法检修，可拆卸的连接头会增加渗漏风险。

5.4.10  主要是为了排掉积在下沉式坑底的水，以免积在下沉式坑底的水成为死水发臭。

5.4.12  主要是为防止直埋管道在进行饰面层施工时，或交付用户使用后，被误钉铁钉或钻孔而导致损坏管道。

## 5.7  卫生器具及其给水排水配件

5.7.10  卫生器具排水管不允许接两个水封配件，否则会造成排水不畅。

5.7.13  第2款是为了防止给水主管突然断水产生负压时污水倒流。

5.7.23  由于卫生间地面坡度原因，小便器前沿底部的缝隙可加垫金属铁片并用白灰膏填塞密实。

5.7.25  第4款检修门底部距地面应有20mm～50mm止水台，是防止地面积水流入浴缸底下；第5款是以备发生管道堵塞检修时用。

## 5.8  检验与试验项目和记录

5.8  为便于本团体标准的施行，本章节列了装饰装修工程紧密配合的给水排水检验、试验项目及其记录，记录表格的名称、格式及表格编号均引用了《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56的相关规定，不做变动。

5.8.6  第2款应提供饮用水管道消毒卫生防疫部门检验合格报告。

# 6  验  收

6.0.1  附录A仅列出与建筑装饰装修紧密相关的建筑给水排水各子分部工程。

6.0.6  分部工程验收记录表按附录D质控（装水）表C.0.117进行填写，由分项工程验收直接汇总到分部工程验收，不做子分部工程的验收及汇总。

# 附录A~D

附录A  是建筑给水排水分部各子分部工程与分项工程的关联表，表明建筑给水排水分部主要包含5个子分部工程及16个分项工程。其中，给水设备安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温热水地板辐射采暖系统安装四个分项内容，在建筑装饰装修工程中一般很少涉及。建筑装饰装修工程具体涉及那几个给水排水子分部，具体又包含那几个分项工程，由建筑装饰装修工程施工合同范围内的图纸设计内容确定。

附录B  涉及建筑装饰装修工程给水排水施工常用的质量控制资料记录用表，引用了《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56中的相关表格。

附录C  涉及建筑装饰装修工程给水排水施工常用的安全和功能检验资料记录用表，引用了《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56中的相关表格。

附录D  是建筑装饰装修工程作为单位工程验收时，建筑给水排水分部工程质量验收记录用表，直接由分项组成，不另做建筑给水排水子分部工程的验收。